## Sheet1
(様式５）
簡易貫流蒸気ボイラー装置一式 仕様対応表
業者名
(製造に関する仕様）
品名 | 番号 | 仕 様 |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
簡易貫流蒸気ボイラー | 1 | 外寸は、幅755×奥行960×高さ1875mm程度であること。
| 2 | 燃料は灯油で、燃料消費量は11.5L/h程度であること。
| 3 | 最高圧力は、0.69MPa程度であること。
| 4 | 使用圧力範囲は、0.39～0.59MPa程度であること。
| 5 | 相当蒸発量は、160kg/h程度であること。
| 6 | 実際蒸発量は、134kg/h程度であること。
| 7 | 熱出力は、100kW程度であること。
| 8 | 伝熱面積は、3.5ｍ2程度であること。
| 9 | ボイラー効率は、90％程度であること。
| 10 | 保有水量は、42L程度であること。
| 11 | 電源は、３相200V 60Hz であること。
(性能等に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 軟水装置（1台）を付属のこと。
2 | 薬注装置（1台）を付属のこと。
3 | 複合清缶剤（1箱 10kg）を付属のこと。
4 | 給水タンク（1台）を付属のこと。
5 | 排気筒（1式 φ150）付属のこと。
6 | ボイラー取扱資格不要の製品であること。
(搬入その他に関する仕様）
番号 | 仕 様 |  |  |  | 可否 | 提案内容 | 適否 ※記入不要
1 | 着手にあたっては、当該設置箇所の現状を調査し、学校担当者の承認を得た上で設置作業を開始すること。
2 | 作業内容に軽微な変更が生じた場合は、契約金額の範囲内で実施すること。
3 | 本校が指定する適正な位置に、設置調整を行うこと。
4 | 正常作動に調整して納入すること。
5 | 設置作業等において本校の授業・業務に支障を来さないように配慮し計画的に行うこと。
6 | 基本的な取扱及び操作説明を十分に行うこと。
7 | 業務の実施において発生する廃棄物の処理は、受注者の負担により関係法令を遵守して、受注者の責任において 処理するものとする。
8 | 契約の履行に際し学校敷地内の設備等を損傷させた場合、学校担当者に報告の上、施行箇所であるか否かを問わ ず、受注者の負担により早急に補修を行うこと。
9 | 契約期間中又は完了後に生じた不良箇所で明らかに受注者の責に起因すると認められる事項については、受注者 の責任において速やかに措置するものとする。
10 | マニュアルは日本語版で、製本又はバインダー等に綴られた状態で２部提出すること。
11 | 納入検査確認後１年間は、通常の使用により故障した場合の無償修理に応じること。
12 | メンテナンス保証期限は１年以上とすること。
13 | 修理対応には即日訪問が可能であること。（保証期間外においても対応すること。）
14 | 国内に日本語で即時に技術対応ができる連絡拠点が存在すること。
15 | 本件の実施に伴い知り得た情報については、これを他に漏らしたり、他の目的に使用してはならない。
16 | 製造の状況について、写真を撮影し提出すること。（Ａ４縦版により２部）
※以下記入不要
以上、すべての仕様を満たしていることを確認しました。
令和 年 月 日 愛媛県立川之石高等学校 事務長 土居裕司